# 甘肃省中医院杏苑春晓1号楼A、B单元4部电梯维护保养项目招标参数

一、项目名称：甘肃省中医院杏苑春晓家属区1号楼A、B单元4部电梯维护保养项目

二、项目地点：兰州市七里河区七里河北街杏苑春晓小区

三、项目内容：杏苑春晓家属区1号楼A、B单元4部电梯电梯运行维护保养（具体明细附后），须尽全力提供全面的维保服务以保持设备最佳性能、安全、且延长其使用寿命，所有电梯均包含所有需更换的部件费用、维保涵盖范围属大包形式。

四、维保电梯详细参数：

| 设备型号 | 梯数 | 生产商 | 设备类型 | 载重量 | 设备速度 | 楼层数/停站数/开门口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HGP-1050-C0120 | 1 | 日立电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 1050 Kg | 2m/s | 35/35/35 |
| HGP-1050-C0120 | 1 | 日立电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 1050 Kg | 2m/s | 35/35/35 |
| HGP-1050-C0120 | 1 | 日立电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 1050 Kg | 2m/s | 35/35/35 |
| HGP-1050-C0120 | 1 | 日立电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 1050 Kg | 2m/s | 35/35/35 |

- 五、服务期限：自合同签订之日起一年。

- 六、服务内容：

- （一）严格按照国家质检总局TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》的规定进行维保，提供每年不少于25次的保养服务。

- （二）电梯出现故障时应及时提供维修服务，承担更换或修理损坏部件的所有费用，包括但不限于主机及曳引装置、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳以及变频器、驱动系统及控制柜部件等，并承担向市场监督管理局报备的所有费用。

- （三）更换或修理时所用部件必须为原厂生产。

- （四）按照国家质检总局TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》中第二章第十二条规定，每年将按照有关安全标准检测所有安全设备，参与政府主管部门（特检院或未被其他地区限制检测的特种设备检测公司）年检及限速器（如有）每两年检测，并承担所有相关费用。

- （五）电梯出现故障须提供及时的维修服务，不需更换部件的维修时限在2小时之内恢复使用，需更换部件维修时限为24小时内恢复使用，超过维修时限每一个小时扣减中标方维保费500元。

- （六）中标方必须提供至少2名技术人员驻点并保证1人24小时在岗，发生电梯关人事件保证10分钟内到达现场进行处置，未关人的电梯故障保证20分钟内到达现场进行处置。

- （七）更换的损坏件必须交由院方登记留存。

- （八）中标方在维护保养及检修过程中须及时发现并排除安全隐患，由于电梯零部件损耗更换不及时导致的各类事故由中标方承担全部责任。

- （九）按照院方规定的电梯运行时段，乙方通过提供完备及时的维保服务，保证电梯正常运行率不低于99%，否则甲方有权扣减维保服务费。

- （十）中标方有责任及时发现并排除维保范围内所有设备的安全隐患（其中所涉及的维修或更换的配件耗材由中标方完全承担），合同期内由于巡检不到位或设备维护保养不当造成的任何事故及损失由中标方负全责并承担一切费用，甲方原因除外（如泡水或地震）。

- 七、基本维保要求：

- 1、维保方制定有详细的维保方案，并附有重大事故应急预案。
2、维保方需及时填写运行记录、维保记录，做好资料管理。
3、维保方工作人员需持证上岗，遵守院方的工作秩序、流程、时间及其它规范要求，工作场所严禁吸烟。

- 4、维保方应加强工作人员安全教育，规范安全操作，若出现安全事故所有责任由维保方承担。

- 八、考核和付款:

- 院方根据下述考核表对中标方每个月进行考核并根据扣分情况计算当月维保费，每满六个月支付一次。院方有权对此考核项目和分值进行调整。

| 序号 | 项目名称 | 考核内容 | 考核标准（每发现一次） | 扣分值（分） | 对应扣款（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养 | 严格按照国家质检总局TSG T5002-2017《电梯使用管理与维护保养规则》的规定，按时按质完成2次/月（15天一次）的维护保养 | 未按时 | 0.4 | 200 |
|  |  |  | 少一次 | 1 | 500 |
|  |  |  | 保养不符合要求 | 2 | 1000 |
| 2 | 维修时限 | 不需更换部件2小时之内 | 每超时1小时（累加，上不封顶） | 1 | 500 |
|  |  | 需更换部件24小时之内 |  |  |  |
| 3 | 突发故障 到达时限 | 关人情况下10分钟之内到达现场 | 每超时10分钟（累加，上不封顶） | 1 | 500 |
|  |  | 无关人情况下20分钟之内到达现场 |  |  |  |
| 4 | 故障发生率 | 合同内每部电梯正常运行率不低于99%（因故障停运时间不超过本部电梯按照医院规定应运行时间的1%） | 每降低1个百分点 | 6 | 3000 |
| 5 | 驻点情况 | 日间至少保证2名技术人员驻点，夜间保证1人24小时在岗 | 查岗不合格1次 | 0.4 | 200 |
| 6 | 记录情况 | 各种记录不规范、不及时 | 抽查时不合格1次 | 0.4 | 200 |
| 7 | 主动排查故障情况 | 关人故障 | 每发生一次 | 1 | 500 |
|  |  | 无关人故障 | 每发生一次 | 0.4 | 200 |
| 8 | 更换部件 | 更换的部件非原厂 | 每发现一次 | 20 | 10000 |
|  |  | 同一部电梯因同一原因发生两次故障，必须更换该部件（甲方有权请第三方评估） | 更换不及时每发现一次 | 2 | 1000 |

注： 1、上述扣分均可累加，且上不封顶，直至扣完当月维保款为止；

2、月考核低于60分，甲方有权解除合同。

- 九、其他

- 1、资质要求

- （1）、经营范围包括电梯维修、保养；

- （2）、具有特种设备安装维修许可乘客电梯安装修理B级以上（含B级）资质；

- （3）、提供同类业绩。

- 2、投标方需提供本项目专派不少于2人的技术人员的有效电梯特种行业操作证，并提供以上人员的联系方式，保证电梯正常运行和按期维护。

- 3、投标方需严格遵守国家电梯行业安全规范及医院相关规章制度，设备维护时做好必要的防护措施和安全警示措施。

二、综合评分法评分细则

| 项目 | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（20分） | 报价 （20分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分20分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100。 |
| 商务部分（10分） | 违约承诺 （5分） | 投标供应商是否满足招标文件要求，是否有具体的违约责任承诺进行打分： 完全满足招标文件要求，有具体详细的违约责任承诺的得5分； 基本满足招标文件要求，有违约责任承诺的得2分； 其他不得分。 |
|  | 业绩 （5分） | 近5年内，投标供应商参与过类似项目业绩，每提供一个项目得1分，最多得5分，没有不得分。（需提供项目中标通知书或合同复印件并加盖公章，原件备查） |
| 技术部分（60分） | 服务方案 （20分） | 服务方案： 根据本项目的招标要求、服务特点提出合理的服务方案，拟定服务定位、目标，投标人的管理模式切合实际，有针对性，安全可行，培训计划周密，管理服务水平符合国家和行业标准，体现标准化服务。 方案完全满足采购需求，内容科学合理，针对性强的得15-20分； 方案满足采购需求，内容基本合理，针对性一般的得9-14分； 方案基本满足采购需求，内容简略针对性一般的得4-8分； 方案基本不满足采购需求，内容简略无针对性的得0-3分。 |
|  | 技术参数 （20分） | 技术参数响应情况： 投标人提供的服务内容完全响应磋商文件要求的得20分，每有一项不满足磋商文件要求的扣2分，扣完为止。 |
|  | 管理机制 （10分） | 管理机制： 投标供应商有完善的管理制度、作业流程、时效要求、监督机制、信息反馈渠道及处理机制，建立档案管理制度，具有科学合理的应急处理措施等管理机制。 制度内容科学合理，针对性强的得10分； 制度内容基本合理，针对性一般的得6分； 制度内容简略、有针对性的得2分； 无针对性的不得分。 |
|  | 应急预案 （10分） | 投标人制定突发状况应急预案，根据突发状况应急预案的可靠性、完善性、合理性等方面进行打分。 方案完全满足需求，内容科学合理，针对性强的得10分； 方案满足需求，内容较合理，有针对性的得6分； 方案基本满足需求，内容简略的得2分； 不提供不得分。 |
| 磋商部分 （10分） | 磋商陈述 （10分） | 1.针对本次项目实际情况的重难点进行现场论述，论述详尽、贴合项目实际情况并提出相应解决措施完整可行等得5分，有论述、符合项目实际情况得2分，未论述不得分； 2.论述中针对磋商小组提出的问题，回答思路清晰，重点突出等方面，提出的方案能够解决问题得5分，能够回答部分问题或简单回答问题得2分，差则不得分。 |